2024年上半年江门蓬江区供水水质监测汇总报告

谱尼测试集团深圳有限公司

目录

一、项目背景	1

二、工作内容及要求	1

2.1 工作内容	1

2.2 服务要求	2

三、 项目完成情况	2

3.1 现场采样	2

3.2 实验分析	9

3.3 检测及质量控制	9

3.4 采样检测成果	33

3.5 附件	37

# 一、项目背景

江门市蓬江区城市管理和综合执法局贯彻《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）、《关于加强城市供水水质督察工作的通知》（城建【2005】158号）以及《生活饮用水标准》（GB 5749-2022）的规定和要求，加强对公共供水质量和服务职能的监督检查，切实履行对城市供水水质监管的职能，对江门市蓬江区范围内的供水企业开展水质监测及针对辖区内二次供水水质进行抽样检测工作。

受江门市蓬江区城市管理和综合执法局委托，谱尼测试集团深圳有限公司承担了《江门市蓬江区供水水质监测服务项目》（采购招标编号：
4407035829821892407151896）工作。工作内容主要针对在运行的水厂水质进行检测，实际完成水样分析化验水样65个。

# 二、工作内容及要求

## 2.1 工作内容

根据《江门市蓬江区供水水质监测服务项目》工作要求规定，对江门市蓬江区供水（包括水源水、出厂水、末梢水、二次供水）水质开展采样检测工作，江门市蓬江区供水水厂共有5家，2024的10月份水样采集共有65个，水源47项6个水样，出厂水94项2个水样，出厂水92项4个水样，管网末梢水全分析94项3个水样，管网末梢水全分析92项3个水样，管网末梢水38项7个水样，管网末梢水15个水样以及二次供水25个水样。各水厂的具体采样数量见下表：

表1 水厂水样类别及相应的检测项目

| 单位（消毒剂使用类型） | 样品类别（检测项目数） | 样品份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潮连水厂 （复合二氧化氯） | 水源水（47项） | 1 | - 如该水厂使用次氯酸钠作消毒剂，则出厂水、末梢水全分析检测92项（溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯5项不作检测），末梢水常规分析检测36项（溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯、总α、总β等7项不作检测）。 - 如该水厂使用复合二氧化氯作消毒剂，则出厂水/末梢水全分析检测94项（溴酸盐、总氯、臭氧等3项不作检测），末梢水常规分析检测38项（溴酸盐、总氯、臭氧、总α、总β等5项不作检测）。 3、如该水厂使用复合二氧化氯作消毒剂，则出厂水、末梢水全分析检测94项（溴酸盐、总氯、臭氧3项不检测），末梢水常规分析检测38项（溴酸盐、总氯、臭氧、总α、总β放射性5项不检测）。 |
|  | 出厂水（94项） | 1 |  |
|  | 末梢水（38项） | 2 |  |
| 荷塘水厂（次氯酸钠） | 水源水（47项） | 1 |  |
|  | 出厂水（92项） | 1 |  |
|  | 末梢水（36项） | 2 |  |
| 棠下水厂 （复合二氧化氯） | 水源水（47项） | 1 |  |
|  | 出厂水（94项） | 1 |  |
|  | 末梢水（38项） | 5 |  |
| 西江水厂 （次氯酸钠） | 水源水（47项） | 2 |  |
|  | 出厂水（92项） | 2 |  |
|  | 末梢水（36项） | 10 |  |
| 那咀水厂 （次氯酸钠） | 水源水（47项） | 1 |  |
|  | 出厂水（92项） | 1 |  |
|  | 末梢水（36项） | 3 |  |
| 市区二次供水 （次氯酸钠） | （36项） | 25 |  |
| 小计 |  | 59 | / |
| 管网末梢供水全分析 | 94项或92项全分析 | 6 | / |
| 突发水质应急事件 | 根据现场实际情况确定 | / | / |
| 合计 |  | 65 | / |

## 2.2 服务要求

江门市蓬江区城市管理和综合执法局要求提供各水厂及二次供水抽样检测报告共两份（2024年9月份抽检一次、11月份抽检一次），递交以及书面分析报告及汇总表。

# 项目完成情况

## 3.1 现场采样

3.1.1 成立采样项目组制定采样工作计划

采样总负责人为张进力，采样分成三个小组，每组2人（另按每一组配备司机），负责本项目的现场采样、现场检测任务。具体分组名单如下：

第一组：黄子沣（组长）、黄能辉

联系电话：*****

车牌号 :  粤****  A线

第二组：杨思敏（组长）、宋先和

联系电话：*****

车牌号：  粤***** B线

第三组：王成（组长）、周林健

联系电话：*****

车牌号：  粤******   C线

3.1.2 采样计划安排

（1）首先开展前期准备工作

针对江门市蓬江区供水厂的水源水、出厂水、末梢水和市区二次供水监测点进行调查，加强与城管综合执法局的相关人员对接，对每个自来水厂和水源地情况调查，并且制定完整的采样手册，根据调查的情况编排采样人员及车辆安排，具体到行驶路线等，为后续的采样工作奠定基础。

（2）采样路线和时间安排

表2分成3个采样组，分三个不同线路进行

| 时间计划 | 采样内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 10个小区泵房二次供水样,15个机关单位二次供水 | 3组同时进行 |
| 第二天 | 潮连水厂、荷塘水厂、棠下水厂、西江水厂、那咀水厂 | 3组采样人 |
| 第三天 |  |  |
| 第四天 | 预留 | 预留 |

采样时间为2024.  ~2024.  ，其中共**~**采样4天，**.***预留（备注：实际以采样进度及状况做相应调整）。

A线计划：

1）具体路线：小区泵房二次供水、西江水厂、管网末梢水

2）具体任务：小区二次供水10个、水源水47项2个、出厂水92项2个，管网末梢水36项10个、管网末梢水92项全分析2个，总计26个水样。

表3  （第一天） A车：二次供水（小区泵房 10个水样）

| 序号 | 单位 | 分项 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西江水厂（次氯酸钠） | 1 | 凤山水岸泵房 | —— | —— |
| 2# |  | 2 | 五邑碧桂园泵房 | —— | —— |
| 3# |  | 3 | 双龙广场 | —— | —— |
| 4# |  | 4 | 灏景园 | —— | —— |
| 5# |  | 5 | 莱茵华庭泵房 | —— | —— |
| 6# |  | 6 | 翠林苑泵房 | —— | —— |
| 7# |  | 7 | 西江悦府泵房 | —— | —— |
| 8# |  | 8 | 珑湖湾泵房 |  |  |
| 9# |  | 9 | 帕佳图世家泵房 |  |  |
| 10# |  | 10 | 骏景湾豪庭泵房 |  |  |
| 质控1 | 质控样 | 平行样 | 凤山水岸泵房 | 不测现场、微生物、放射性 | —— |
| 质控2 |  | 空白样 | 凤山水岸泵房 |  | —— |

表4 （第二天） A车：西江水厂  11

| 序号 | 单位 | 样品类别 | 分项 | 抽样点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11# | 西江水厂（次氯酸钠） | 水源水47项 | 1 | 篁边源水吸水口1 |
| 12# |  |  | 2 | 篁边源水吸水口2 |
| 13# |  | 出厂水92项 | 1 | 西江第一供水系统出厂水（次氯酸钠）92项 |
| 14# |  |  | 2 | 西江第二供水系统出厂水（次氯酸钠）92项 |
| 15# |  | 管网末梢水36项 | 1 | 江门市培英高级中学 |
| 16# |  |  | 2 | 远汇禽畜交易市场 |
| 17# |  |  | 3 | 建设路44号（公用水务） |
| 18# |  |  | 4 | 荣基广场 |
| 19# |  |  | 5 | 白石正骨医院 |
| 20# |  | 管网末梢水92项（全分析 | 1 | 五邑中医院 |
| 21# |  |  | 2 | 陈白沙中学 |
| 质控3 | 质控样 | 出厂水平行样92项 | 1 | 西江第一供水系统出厂水 |
| 质控4 |  | 现场空白质控样 | 1 | 西江第一供水系统出厂水 |

表5 （第三天）A车：西江水厂管网末梢水

| 序号 | 单位 | 样品类别 | 分项目 | 抽样地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22# | 西江水厂 （次氯酸钠） | 管网末梢水36项 | 1 | 广东实验中学附属江门学校 |
| 23# |  |  | 2 | 万达广场 |
| 24# |  |  | 3 | 江门奥园广场 |
| 25# |  |  | 4 | 汇悦大融城 |
| 26# |  |  | 5 | 石头村 |
| 质控5 | 质控样 | 末梢平行样36项 | 1 | 广东实验中学附属江门学校 |
| 质控6 |  | 现场空白质控样 | 1 | 广东实验中学附属江门学校 |

B线计划：

- 具体路线：棠下水厂、那咀水厂

- 具体任务：2个水源水47项水样、出厂水94项目1个、出厂水92项1个、末梢水38项5个，末梢水36项3个，管网末梢全分析94项2个，及92管网末梢全分析92项1个，机关单位二次供水用水7个，总计22个水样。

表6 （第一天 ）B车：棠下水厂

| 序号 | 单位 | 水样类别 | 水样数量 | 抽样地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27# | 棠下水厂 （复合二氧化氯） | 水源水47项 | 1 | 棠下海涛围 |
| 28# |  | 出厂水94项 | 1 | 棠下水厂出厂水 |
| 29# |  | 末梢水38项 | 1 | （棠下镇民卫路26号）棠下卫生院 |
| 30# |  |  | 2 | 棠下镇金桐三路121号（天地壹号） |
| 31# |  |  | 3 | 棠下镇海信大道8号（广东海信） |
| 32# |  |  | 4 | 棠下镇政府 |
| 33# |  |  | 5 | 沙富小学 |
| 34# |  | 管网末梢水94项（全分析） | 1 | 江盛二路26号（郭盛彩色印刷公司） |
| 35# |  |  | 2 | 棠下大道26号（滨江供水营业部） |
| 质控9 | 质控样 | 水源水平行样47项 | 1 | 棠下水厂水源水（不测现场） |
| 质控10 |  | 现场空白质控样 | 1 | 出厂水（不测现场、微生物、放射性、两虫） |

表7 （第二天） B车：那咀水厂

| 序号 | 单位 | 水样类别 | 水样数量 | 抽样地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36# | 那咀水厂 （次氯酸钠） | 水源水47项 | 1 | 杜阮那咀水库吸水口 |
| 37# |  | 出厂水92项 | 1 | 杜阮那咀水厂出厂水 |
| 38# |  | 末梢水36项 | 1 | 杜阮中学 |
| 39# |  |  | 2 | 杜阮镇惠民路二巷一号（杜阮镇卫生院） |
| 40# |  |  | 3 | 南芦村村委会 |
| 41# |  | 管网末梢水92项（全分析） | 1 | 杜阮镇东路B-1首层（杜阮供水分公司） |
| 质控11 | 质控样 | 末梢水平行样92项 | 1 | 杜阮镇东路B-1首层（杜阮供水分公司）（不测现场、微生物、放射性、两虫） |
| 质控12 |  | 现场空白质控样 | 2 | 水源水、末梢水（不测现场、微生物、放射性） |

表8 （第二天）B车：二次供水  3

| 序号 | 单位 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42# | 江门市财政局 |  |  |  |
| 43# | 江门电力实业有限公司 |  |  |  |
| 44# | 新侨都酒店 |  |  |  |

表9（第三天） B车    机关单位二次供水

| 序号 | 单位 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45# | 银晶酒店 |  |  |  |
| 46# | 江门海关 |  |  |  |
| 47# | 江门市中心医院 | 江门市蓬江区北街海傍街32号 |  |  |
| 48# | 五邑大学 |  |  |  |

C组计划：

1）具体路线：潮连水厂、荷塘水厂、社会机构机关单位二次供水

2）具体任务：2个水源水47项目、出厂水94项1个、出厂水92项1个，管网末梢水38项2个，管网末梢水36项2个，，管网末梢水全分析94项1个，机关企业单位二次供水用水8个，总计17个水样。

表10 （第一天） C车：潮连水厂

| 序号 | 单位 | 样品类别 | 数量 | 抽样地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49# | 潮连水厂（二氧化氯） | 水源水47项 | 1 | 潮连环岛北路 |
| 50# |  | 出厂水94项 | 1 | 潮连环岛北路 |
| 51# |  | 末梢水38项 | 1 | 潮连中心学校、 |
| 52# |  |  | 2 | 广东邮电职业技术学院 |
| 53# |  | 管网末梢水94项（全分析） | 1 | 潮连青年路95号（潮连自来水服务公司） |
| 质控13 |  | 末梢水平行样94项 | 1 | 潮连自来水服务公司（不测现场、微生物、放射性、两虫） |
| 质控14 |  | 现场空白样质控 | 1 | 水源水（不测现场、微生物） |

表11 （第二天 ） C车：荷塘水厂

| 序号 | 单位 | 样品类别 | 数量 | 采样地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54# | 荷塘水厂 （次氯酸钠） | 水源水47项 | 1 | 荷塘水厂 |
| 55# |  | 出厂水92项 | 1 | 荷塘水厂 |
| 56# |  | 末梢水36项 | 1 | 荷塘中学、荷塘镇卫生院 |
| 57# |  |  | 2 |  |
| 质控15 |  | 出厂水平行样92项 | 1 | 荷塘水厂出厂水（不测现场、放射性、两虫） |
| 质控16 |  | 现场空白质控样 | 2 | 水源水、末梢水（不测现场、微生物、放射性） |

表12（第三天）  C车：二次供水（机关单位8个水样）

| 序号 | 单位 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58# | 检察院 |  |  |  |
| 59# | 广东省江门市中级人民法院 |  |  |  |
| 60# | 金凯悦酒店 |  |  |  |
| 61# | 江门市公安交通管理局 |  |  |  |
| 62# | 广东电网公司江门供电局（南方电网） |  |  |  |
| 63# | 江门市教育局 |  |  |  |
| 64# | 斯派特大厦 |  |  |  |
| 65# | 建设银行 | 建设二路102号 |  | 张勇稳主任 |
|  | 万达广场 | 平行 |  |  |
|  | 万达广场 | 空白样 |  |  |

3.1.3 现场采样要求

（1）出发前，采样组检查、准备所需的工具和耗材。

（2）PH值、溶解氧要求现场测定，采样组准备所需的仪器和试剂。

（3）样品保存和运输

采样按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》（GB/T 5750.2-2006 ）以及《水质采样技术规范》（SL187-96）等国家标准的规范采样和保存。

3.1.4 交通工具

每小组配备一台采样车，每天采样后把水样送回实验室。

3.1.5 现场采样要求

（1）出发前，采样组队员检查、准备所需的工具和耗材。

（2）pH值、溶解氧等有要求现场测定的，采样组准备所需的仪器和试剂。

（3）样品保存和运输

采样按《地表水和污水监测技术规范》（HJ 91.2—2022）、《生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存》（GB/T 5750.2-2024）以及《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等国家标准的规范采样和保存。

3.1.6 交通工具

每小组配备一台采样车，每天采样后把水样及时送回实验室。

## 3.2 实验分析

3.2.1 检测方法和依据

（1）《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1-2024~GB/T 5750.13-2024）；

（2）《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

（3）《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) ；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

（5）《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997) 。

3.2.2 检测人员

按照标准规定的检测要求，实验室分为有机组、无机组、水质组、微生物组四组进行实验室检测分析。各组人员按照分工，在采样组把样品送回实验室时，及时领样分析。

3.2.3 具体的分析完成时间

采样后，按有机、无机、水质及微生物分组分析；

## 3.3 检测及质量控制

3.3.1检测工作

3.3.1.1现场检测工作

3.3.1.1.1项目样品采集

项目采集水源水、出厂水、出厂水、管网水和二次供水水质情况，水样采集步骤如下：

1）样品采集前打开水龙头放水5min以上，确保因夜间析出可沉渍于管道的附着物排出。

2）优先采集微生物学指标项目，采集微生物学指标时先对采样口进行消毒。因部分采样点位不适用明火酒精消毒，所以采样员使用酒精对采样口进行喷洒、擦拭等方法进行消毒。采集微生物学指标项目时直接采集，不得用水样刷洗已灭菌的采样瓶。

3）除集微生物学指标项目外，其余项目应先用水样荡洗采样瓶和塞子2~3次。

4）根据不同的分析要求，分装成数份，并分别加入保存剂，对每一份样品都附一张完整的水样标签。标签事先设计打印，内容包括：项目唯一性编号，监测点数目、监测项目、采样日期，二维码等。标签用不退色的墨水填写，并牢固地粘贴于盛装水样的容器外壁上。

5）为了检验采样过程的质量，防止样品在采集过程中水样受到污染或发生变质等情况，采样员随机选取点位采集现场平行样和现场空白样，采集和检测的平行样比例达到10%。

6）根据水厂所使用的消毒剂，现场测试（余氯或二氧化氯或臭氧、总氯）2项和浑浊度。现场仪器设备在带出公司前由仪器管理员对现场仪器设备进行校准，校准合格后方可带出使用。现场测试时采样员根据仪器使用说明书规范操作。

3.3.1.1.2项目样品保存

水样的保存期限主要取决于待测物的浓度、化学组成和物理化学性质。

下表是我单位针对此项目的保存方法。由于水样的组分、浓度和性质不同，同样的保存条件不能保证适用于所有类型的样品。在采样前根据样品的性质、组成和环境条件来选择适宜的保存方法和保存剂。

表13 采样容器和水样的保存方法

| 测试项目/参数 | 采样容器 | 保存方法及保存剂用量 |
| --- | --- | --- |
| pH、色度、浊度、电导率 | P.G |  |
| 气味 | G | 1-5℃冷藏 |
| 悬浮物 | P.G | 1-5℃暗处 |
| 酸度 | P.G | 1-5℃暗处 |
| 碱度 | P.G | 1-5℃暗处 |
| 二氧化碳 | P.G | 水样充满容器，低于取样温度 |
| 溶解性固体（干残渣）、总固体 （总残渣，干残渣） | P.G | 1-5℃冷藏 |
| 化学需氧量 | G | 用H2SO4,pH≤2 |
| 高锰酸盐指数 | G | 1-5℃暗处冷藏 |
| 五日生化需氧量 | 溶解氧瓶 | 1-5℃暗处冷藏 |
| 总有机碳 | G | 用H2SO4,pH≤2;1-5℃冷藏 |
| 溶解氧 | P.G | 加入硫酸锰，碱性KI叠氮化钠溶液，现场固定 |
| 总磷、总正磷酸盐 | P.G | 用H2SO4,HCl酸化至pH≤2 |
| 溶解性正磷酸盐、溶解磷酸盐、溶解性硅酸盐、总硅酸盐、硫酸盐、溴酸盐 | P.G.BG | 1-5℃冷藏 |
| 溴化物、碘化物 | P.G | 1-5℃冷藏 |
| 氨氮 | P.G | 加H2SO4,pH≤2 |
| 氨类（易释放、离子化） | P.G | 用H2SO4,pH 1-2;1-5℃ |
| 亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 | P.G | 1-5℃冷藏避光保存 |
| 凯氏氮 | P.G | 用H2SO4,pH 1-2;1-5℃避光 |
| 总氮 | P.G | 用H2SO4,pH 1-2 |
| 亚硫酸盐 | P.G | 水样充满容器.100ml加 1ml2.5%EDTA溶液，现场固定. |
| 甲醛 | G | 加入0.2-0.5g/L硫代硫酸钠除去残余氯,1-5℃避光保存 |
| 总氰化物 | P.G | NaOH,pH≥9 1-5℃冷藏 |
| pH=6时释放的氰化物 | P | NaOH,pH＞12 1-5℃暗处冷藏 |
| 易释放氰化物 | P | NaOH,pH＞12 1-5℃暗处冷藏 |

| 测试项目/参数 | 采样容器 | 保存方法及保存剂用量 |
| --- | --- | --- |
| I- | P.G | NaOH,pH 12 |
| PO43- | P.G | NaOH,H2SO4调pH=7,CHCl30.5% |
| 银 | P.G | HNO3,1L水样中加浓HNO32ml |
| 氯化物 | P.G |  |
| 氯酸盐 | P.G | 1-5℃冷藏 |
| 氟化物 | P |  |
| 挥发性有机物 | G | 用1+10HCl调至pH≤2,加入抗坏血酸 0.01-0.02g除去残余氯,1-5℃避光保存 |
| 亚氯酸盐 | P.G | 避光1-5℃冷藏 |
| 锑 | P.G | HCl,0.2%（氢化物法） |
| 铍硼钠镁钾钙铬锰铁镍铜锌镉 | P.G | HNO3,1L水样中加浓HNO310ml |
| 六价铬 | P.G | NaOH,pH 8-9 |
| 砷 | P.G | HNO3,1L水样中加浓HNO310ml,DDTC 法,HCl 2ml |
| 硒 | P.G | 1L水样中加浓HCl 2ml |
| 铅 | P.G | HNO3,1%如水样为中性,1L样中加浓HNO3 10ml |
| 铝铀钒锂钴及重金属化合物 | P.BG(酸洗) | 用HNO3，pH 1-2 |
| 总硬度 | P.G | HNO3,1L水样中加浓HNO310ml |
| 油类 | G(溶剂洗) | 用HCl至,pH≤2 |
| F- | P | 1-5℃,避光 |
| Cl-、SO42- | P.G | 1-5℃,避光 |
| Br- | P.G | 1-5℃,避光 |
| 硫化物 | P.G | 水样充满容器.1L水样加NaOH至pH9,加入5%抗坏血酸5ml,饱和EDTA 3ml,滴加 饱和Zn(Ac)2,至胶体产生,常温避光 |
| 酚类 | G | 1-5℃避光.用磷酸调至pH≤2,加入抗坏血酸0.01-0.02g除去残余氯 |
| 清洁剂(阴离子表面活性剂) | P.G | 1-5℃冷藏用H2SO4,pH 1-2 |
| 汞 | P.G | HCl，1%如水样为中性，1 L 水样中加浓 HCl 10 ml |
| 备注：1、G为硬质玻璃瓶；P为聚乙烯瓶（桶）；BG为硼硅酸盐玻璃瓶。2、广东省内地表水和污水项目保存方法参照HJ 493-2009。 |  |  |

3.3.1.1.3项目样品运输

样品采集后立即送回实验室，根据采样点的地理位置和每个项目分析前最长可保存时间，选用适当的运输方式，在现场工作开始之前，就安排好水样的运输工作，以防延误。

样品运输前将容器的外（内）盖盖紧。装箱时用泡沫塑料等分隔，以防破损。同一采样点的样品装在同一包装箱内。运输前检查现场记录上的所有水样是否全部装箱。用醒目色彩在包装箱顶部和侧面标上“切勿倒置”的标记。

每个样品瓶均贴上标签，内容有采样点位编号、采样日期和时间、测定项目。

装有样品的容器必须妥善的保存和密封，并装在包装箱内固定，以防在运输途中破损。除了防震、避免日光照射和低温运输外，还要防止新的污染物进入容器和沾污瓶口使水样变质。

车辆安排：

因细菌项目保存时间较短只有4个小时，我司为此次二次供水水质检测项目配备了专用采样车辆，并且每台车辆均配备低温冷藏箱，保证样品的运输工作，确保样品及时安全运达实验室。本项目我公司配备了6辆采样车供水质采样调用。

3.3.1.1.4项目样品交接与储存

水样送至实验室时，首先检查水样是否冷藏，冷藏温度是否保持1℃~5℃。样品管理员对样品进行符合性检查，包括：样品包装、标志及外观是否完好；对照采样记录单检查样品名称、采样地点、样品数量、形态等是否一致，样品是否有损坏、污染。对于不能立即进行分析的，尽快采取保存措施，防止水样被污染。

水质样品交接的全过程按照公司统一印制样品交接原始记录表填写，交接时由交接双方在样品交接原始记录表上签字验收。

实验室每天安排专门的接样人员接收样品并对样品进行认真检查，对封样情况、样品数量、状态、质量、样品编号及采样单进行一一核对。检查合格后，将样品拍照留存原始影像后按照存放条件方可入库。样品清点入库后及时将抽检单进行汇总统计，将数据输入检测数据库。

3.3.1.1.5项目采样进度

1 、水源水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）开展检测项目共 47 项

（1）地表水环境质量基本项24项：

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量 、五日生化需氧量 、氨氮 、总磷（以P计） 、总氮 、铜 、锌、氟化物（以F-计） 、硒、砷 、汞、镉 、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂 、硫化物 、粪大肠菌群。

（2）地表水源地补充项目5 项：

硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl-计）、硝酸盐（以 N 计） 、铁 、锰。

（3）地表水源地特定项目18项：

甲醛 、苯 、甲苯、乙苯 、二甲苯 、异丙苯 、滴滴涕 、对硫磷 、甲基对硫磷 、马拉硫磷、乐果 、敌敌畏 、百菌清 、铍 、硼 、锑 、镍 、铊。

2 、末梢水常规分析根据消毒方式不同进行 36 项或 38 项检测

（1）以次氯酸钠为消毒剂时检测36项：

总大肠菌群、大肠埃希氏菌 、菌落总数 、砷 、镉 、铬（六价） 、铅 、汞、氰化物 、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二氯一溴甲烷 、三溴甲烷 、三卤甲烷、二氯乙酸 、三氯乙酸 、氯酸盐 、色度 、浑浊度 、臭和味 、肉眼可见物 、pH 、铝 、铁 、锰 、铜、锌、氯化物、硫酸盐 、溶解性总固体 、总硬度（以CaCO3计） 、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离余氯。

（2） 以二氧化氯或复合二氧化氯为消毒剂时检测38项：

总大肠菌群、大肠埃希氏菌 、菌落总数 、砷 、镉 、铬（六价） 、铅 、汞、氰化物 、氟化物、硝酸盐（以N计） 、三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二氯一溴甲烷 、三溴甲烷 、三卤甲烷、二氯乙酸 、三氯乙酸 、亚氯酸盐 、氯酸盐 、色度 、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH 、铝、 铁 、锰 、铜 、锌 、氯化物、硫酸盐 、溶解性总固体 、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计） 、氨（以N计） 、游离余氯、二氧化氯。

（3）出厂水全分析根据消毒方式不同进行 92 项或 94 项检测

按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）全分析检测项目要求 ，江门公用水务环境股份有限公司西江水厂（2个监测点） 、蓬江区杜阮那咀水厂、蓬江区荷塘水厂使用次氯酸钠作消毒剂进行92项全分析检测 ；蓬江区棠下水厂出厂水 、蓬江区潮连水厂使用复合二氧化氯消毒剂进行94项全分析检测 。

94项全分析检测：

包括总大肠菌群 、大肠埃希氏菌 、菌落总数、砷、镉 、铬（六价）、铅 、汞 、氰化物 、氟化物 、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、 二氯一溴甲烷 、三溴甲烷 、三卤甲烷 、二氯乙酸 、三氯乙酸 、亚氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒剂时测定）、氯酸盐 、色度 、浑浊度 、臭和味 、肉眼可见物 、pH 、铝 、铁 、锰 、铜 、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体 、总硬度（以CaCO3 计）、高锰酸盐指数（以 O2计）、氨（以N计）、总a放射性 、总β放射性 、游离余氯 、二氧化氯（使用复合二氧化氯消毒剂时测定） 、贾第鞭毛虫、隐孢子虫 、锑 、钡 、铍 、硼 、钼 、镍 、银 、铊 、硒 、高氯酸盐、 二氯甲烷 、1,2-二氯乙烷 、四氯化碳 、氯乙烯 、1,1-二氯乙烯 、1,2-二氯乙烯（总量） 、三氯乙烯、四氯乙烯 、六氯丁二烯 、苯、甲苯 、二 甲苯（总量）、苯乙烯 、氯苯 、1,4-二氯苯、 三氯苯（总量） 、六氯苯 、七氯 、马拉硫磷 、乐果 、灭草松 、百菌清、呋喃丹 、毒死蜱、草甘膦 、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯 、2,4-滴 、乙草胺、五氯酚、2,4,6-三氯酚、苯并（a）芘、 邻苯二 甲酸二（2-乙基己基）酯、丙烯酰胺 、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）、钠 、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂 、2-甲基异莰醇、土臭素。

3.3.2项目实验室检测工作

3.3.2.1实验室检测工作流程

报告提交用户

用户提出异议

按检测质量争议程序处理办法

主管批准

存档

采样或送样

验样登记编号分样

检测

检测数据处理

主检复核原始记录报告

技术负责人审核、签字

留样

本项目检测工作流程图

本次项目我方配备15名实验室检测人员，设置4个分析小组：无机分析组、有机分析组、化学分析组和微生物分析组的检测工作。

（1）我公司对持证检测操作人员制定计划定期开展培训，不断提高技术水平和业务能力。要求熟练掌握本岗位的采样或分析技术，对承担的检测项目要做到理解原理、操作正确、严守规程、计算正确，保证监测数据的真实可靠。

（2）我公司对于使用较大型、贵重精密仪器的分析人员，都需通过内部考核并获得使用仪器的操作证。

（3）根据获CMA认证的环境监测能力，我方配备能满足日常监测需要的仪器设备。仪器设备建立完善的检定、期间核查、自校准、标识、使用、维护等管理制度并得到规范实施。

（4）我方实验室环境布局合理，有相应的安全和试剂管理制度。实验室的温度、湿度、防震、抗干扰、无菌室等环境条件满足监测方法对环境条件的要求，满足保存样品和仪器设备正常运行的要求。

3.3.2.2分析方法及依据

分析人员必须持证上岗，严格按照分析测试标准对样品进行分析，按照《生活饮用水标准检验方法水质分析质量控制》(GB/T 5750.3-2024)要求实施。

分析方法及依据详见下表：

表14  饮用水分析方法、仪器及来源、最低检出浓度

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法 | 电热恒温培养箱 | —— |
| 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.1 多管发酵法 | 电热恒温培养箱 | —— |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法 | 电热恒温培养箱 | —— |
| 砷 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0010 mg/L |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.004 mg/L |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 0.0025 mg/L |
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0001 mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.002 mg/L |
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.01 mg/L |
| 硝酸盐(以N计) | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 8.2 紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.2 mg/L |
| 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000032 mg/L |
| 一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000016 mg/L |
| 二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000015 mg/L |
| 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000041 mg/L |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | —— |
| 二氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 15.1 液液萃取衍生气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.0020 mg/L |
| 三氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 16.1 液液萃取衍生气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.0010 mg/L |
| 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 20.1 碘量法 | —— | 0.04 mg/L |
| 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 21.1 碘量法 | —— | 0.23 mg/L |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法 | —— | 5 度 |

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准 | 浊度计 | 0.5 NTU |
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 | —— | —— |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 | —— | —— |
| pH | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 | pH计 | —— |
| 铝 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.040 mg/L |
| 铁 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0045 mg/L |
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 铜 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 7.5 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.009 mg/L |
| 锌 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 8.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.001 mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.01 mg/L |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.01 mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 | 电子天平 | 4 mg/L |
| 总硬度(以CaCO₃计) | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | —— | 1.0 mg/L |
| 高锰酸盐指数(以O₂计) | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 | —— | 0.05 mg/L |
| 氨(以N计) | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.3 水杨酸盐分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
| 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法 | 四路低本底α、β测量仪 | 0.02 Bq/L |
| 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法 | 四路低本底α、β测量仪 | 0.03 Bq/L |
| 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.01 mg/L |
| 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 8.3 甲酚红分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.02 mg/L |
| 贾第鞭毛虫 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 8.1 免疫磁分离荧光抗体法 | 两虫快速淘洗机 | —— |
| 隐孢子虫 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 9.1 免疫磁分离荧光抗体法 | 两虫快速淘洗机 | —— |
| 锑 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 22.1 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 钡 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 19.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.001 mg/L |
| 铍 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 23.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0002 mg/L |
| 硼 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 29.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.011 mg/L |
| 钼 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 16.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.008 mg/L |
| 镍 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 18.2 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.006 mg/L |
| 银 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 15.3 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.013 mg/L |
| 铊 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00001 mg/L |
| 硒 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 10.1 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0004 mg/L |

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 | 离子色谱仪 | 0.005 mg/L |
| 二氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00003 mg/L |
| 1,2-二氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00006 mg/L |
| 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.0000056 mg/L |
| 氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00017 mg/L |
| 1,1-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00012 mg/L |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00012 mg/L |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00006 mg/L |
| 三氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00019 mg/L |
| 四氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00014 mg/L |
| 六氯丁二烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00011 mg/L |
| 苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00004 mg/L |
| 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00011 mg/L |
| 间+对-二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00013 mg/L |
| 邻二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00011 mg/L |
| 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00004 mg/L |
| 氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00004 mg/L |
| 1,4-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00003 mg/L |
| 1,3,5-三氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 30.2 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000014 mg/L |
| 1,2,3-三氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 30.2 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000011 mg/L |

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4-三氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 30.2 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000020 mg/L |
| 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 23.1 顶空毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000021 mg/L |
| 七氯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 22.2 固相萃取气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00034 mg/L |
| 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.0001 mg/L |
| 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.0001 mg/L |
| 灭草松 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 15.1 液液萃取气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 12.1 固相萃取气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00042 mg/L |
| 呋喃丹 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 18.1 高效液相色谱法 | 液相色谱仪 | 0.000125 mg/L |
| 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 19.1 液液萃取气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.002 mg/L |
| 草甘膦 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 21.1 高效液相色谱法 | 液相色谱仪 | 0.025 mg/L |

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.00005 mg/L |
| 莠去津 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 20.1 高效液相色谱法 | 液相色谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 溴氰菊酯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00101 mg/L |
| 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 16.1 液液萃取气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.00015 mg/L |
| 乙草胺 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 41.1 气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00002 mg/L |
| 五氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 24.1 衍生化气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.000024 mg/L |
| 2,4,6-三氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 19.1 衍生化气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.00004 mg/L |
| 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 88.1 高效液相色谱法 | 液相色谱仪 | 0.0000020 mg/L |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 15.1 固相萃取气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00041 mg/L |
| 丙烯酰胺 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 13.2 气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.00005 mg/L |
| 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 20.1 气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.00006 mg/L |
| 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 16.1 高效液相色谱法 | 液相色谱仪 | 0.00006 mg/L |
| 钠 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 25.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.005 mg/L |
| 挥发酚类(以苯酚计) | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.002 mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲基蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.050 mg/L |
| 2-甲基异莰醇 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 77 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.0000022 mg/L |
| 土臭素 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.0000038 mg/L |

表15检测仪器（名称、型号、编号）

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| pH计 | FE28-Micro | IE-1402 |
| 浊度计 | WGZ-200 | IE-0225 |
| 电子天平 | MS204TS/02 | IE-1128(3) |
| 气相色谱仪 | GC-2030N | IE-0882、IE-0923 |
| 气相色谱仪 | GC-2030AF | IE-0922 |
| 气相色谱仪 | GC2010plus | IE-0533(5) |
| 液相色谱仪 | LC-20AD | IE-0781 |
| 液相色谱仪 | LC-20AT | IE-0612 |
| 离子色谱仪 | ICS-1100 | IE-0560 |
| 离子色谱仪 | AQUION RFIC | IE-1534(1) |
| 两虫快速淘洗机 | 89-17395-00 | IE-0564 |
| 原子荧光光谱仪 | SK-2003A | IE-0597、IE-0598 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | IE-0774(12) |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1900 | IE-0876 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1900i | IE-0876(2) |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B/5977B | IE-0883、IE-0924、IE-0925 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | GCMS-QP2020NX | IE-1003 |
| 石墨炉原子吸收光谱仪 | 240Z AA | IE-0971 |
| 四路低本底α、β测量仪 | BH-1227 | IE-0346 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent 7700x | IE-0502 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Agilent 5800 | IE-0958 |

3.3.2质控工作总结

3.3.2.1项目参与人员

本项目担任项目负责人为谭英强，负责本项目的运行和组织管理工作。

投入本项目的人员技术人员数量、职称情况：本项目总投入人员均持有《深圳市环境检测人员上岗证》、《环境监测人员技术考核合格证》以及广东计量协会颁发的水质采样/分析上岗证。我公司拟安排本项目团队人员全部为我公司正式全职员工。

3.3.2.2实验室资质能力

本项目涉及的个检测因子我公司均具有CMA资质。

资质认定证书有效期为2021年12月24日至2027年12月23日满足覆盖整个项目周期附表包含此次检测的94项。资质附表详见附件一。

我单位CMA资质证书如下：

3.3.2.3项目质控工作

本项目质控措施按照《生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制》（GB/T5750.3-2024）和合同内容的要求执行。

3.3.2.3.1全程序空白测定

（1）测定率

现场空白：样品采集过程带有10%的现场空白样，即将样品的采样介质带至现场。

实验室空白：实验室分析过程，每批样品每个项目分析时须做2个实验室空白。

（2）测定方式

现场空白：采样现场以纯水作样品，按照测定项目的采样方法和要求，与样品相同条件下装瓶、保存、运输、直至送交实验室分析。

实验室空白：由分析人员在分析过程中设置，与样品进行全过程处理和分析。

（3）合格要求

空白样品的分析响应值（吸光度、峰高等）通常不仅是样品中待测物质的分析响应值，还包括所有其他因素（如实际的杂质、环境及操作过程中的沾污等）的分析响应值。由于这些因素的大小经常变化，在每次进行样品分析的同时，均应做空白试验，其响应值为空白试验值。空白值应小于方法的检出限，当空白试验值较高时，应全面检查试验用水、容器、仪器性能及操作环境等诸影响因素。

3.3.2.3.2精密度控制

（1）测定率

平行样：每批次监测采集10%的平行双样，样品数量少于10个时，至少做1份样品的平行双样。若测定平行双样的相对偏差在允许范围内，最终结果以双样测定值的平均值报出。

（2）测定方式

由采样员和实验室自行编入的明码质控样，或由质控员在样品接收编入的密码质控样。

（3）合格要求

质控样测定值必须落在质控样保证值范围内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

表16平行双样分析相对偏差允许值

| 分析结果的质量浓度水平/（mg/L） | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对偏差最大允许值/（%） | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

3.3.2.3.3准确度

（1）测定率

每批样品须带测使用标准物质或质控样品进行平行双样测定，当选测的项目无标准物质或质控样品时，可用加标回收实验来检查测定准确度。

加标率：在一批试样中，随机抽取10％试样进行加标回收测定。样品数不足10个时，适当增加加标比率。每批同类型试样中，加标试样不应小于1个。

加标量：加标量视被测组分含量而定，含量高的加入被测组分含量的0.5～1.0倍，含量低的加2～3倍，但加标后被测组分的总量不得超出方法的测定上限。加标浓度宜高，体积应小，不应超过原试样体积的1%，否则需进行体积校正。

（2）测定方式

由分析者自行编入的明码质控样。

（3）合格要求

质控样测定值必须落在质控样保证值范围内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

加标回收率应在加标回收率允许范围之内。加标回收率允许范围相对误差不得超出±10%。当加标回收合格率小于70%时，对不合格者重新进行回收率的测定，并另增加10％～20％的试样作加标回收率测定，直至总合格率大于或等于70%以上。

3.3.2.4质控工作结果

本项目质控分析工作，采样及监测分析方法均采用本单位通过计量认证和实验室认可的方法，保证结果符合评价标准要求。现场空白样品分析、现场平行样品分析、实验室空白样品分析、实验室平行样品分析、实验室标准样品分析、加标回收样分析结果均符合要求，整个实验室分析过程均符合质控要求，所得监测结果准确可靠。

本次监测和分析测试严格按照《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存方法》（GBT 5750.2-2024）、《生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制》（GB/T5750.3-2024）中有关质量控制的规定执行，项目全过程质量控制得到有效保证，所得监测数据合理、可靠和准确。

3.3.2.5项目合同管理

我单位与委托单位签订技术服务合同（委托书），列明项目的技术条款和质量要求，对项目的质量负责，通过合同管理保证项目的质量。

3.3.2.6人员职责分工

我单位的质量管理体系为项目负责制，即项目负责人对项目质量负责并由技术负责人进行质量把关。

项目负责人对项目质量负总责，各分项目负责人对分项目负责，同时建立起项目负责签名制度，各项目负责人以及项目技术人员须在项目报告完成后对相应部分签名负责。

## 3.4 采样检测成果

表17 五家水厂检测样品汇总：

| 序号 | 水厂名称 | 水源水 | 出厂水 |  | 末梢水 |  |  |  | 备注（消毒剂使用类型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （47项） | 出厂水 （94项） | 出厂水 （92项） | 末梢水全分析 （94项） | 末梢水全分 （92项） | 末梢水 （38项） | 末梢水（36项） |  |
| 1 | 潮连水厂 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 复合二氧化氯 |
| 2 | 荷塘水厂 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 次氯酸钠 |
| 3 | 棠下水厂 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 复合二氧化氯 |
| 4 | 西江水厂 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 次氯酸钠 |
| 5 | 那咀水厂 | 1 |  | 1 | - | 1 | - | 3 | 次氯酸钠 |
| 合计样品数量 |  | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | - |
| 水厂样品数量合计 |  | 40个 |  |  |  |  |  |  |  |

表18 二次供水受测单位数汇总（25家）含机关单位：

| 序号 | 单位地址 | 样品数量 | 序号 | 单位地址 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤山水岸泵房 | 1 | 14 | 银晶酒店 | 1 |
| 2 | 五邑碧桂园泵房 | 1 | 15 | 江门海关 | 1 |
| 3 | 双龙广场 | 1 | 16 | 江门市中心医院 | 1 |
| 4 | 灏景园 | 1 | 17 | 五邑大学 | 1 |
| 5 | 莱茵华庭泵房 | 1 | 18 | 检察院 | 1 |
| 6 | 翠林苑泵房 | 1 | 19 | 广东省江门市中级人民法院 | 1 |
| 7 | 西江悦府泵房 | 1 | 20 | 金凯悦酒店 | 1 |
| 8 | 珑湖湾泵房 | 1 | 21 | 江门市公安交通管理局 | 1 |
| 9 | 帕佳图世家泵房 | 1 | 22 | 广东电网公司江门供电局（南方电网） | 1 |
| 10 | 骏景湾豪庭泵房 | 1 | 23 | 江门市教育局 | 1 |
| 11 | 江门市财政局 | 1 | 24 | 斯派特大厦 | 1 |
| 12 | 江门电力实业有限公司 | 1 | 25 | 建设银行 | 1 |
| 13 | 新侨都酒店 | 1 |  |  |  |
| 二次供水样品数量合计 |  |  | 25个 |  |  |

表19 管网末梢水92项/94项供水全分析受测单位（6家）：

| 序号 | 受测单位 | 样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜阮供水分公司 | 1 | 92项 |
| 2 | 五邑中医院 | 1 | 92项 |
| 3 | 陈白沙中学 | 1 | 92项 |
| 4 | 潮连青年路95号（潮连自来水服务公司） | 1 | 94项 |
| 5 | 郭盛彩色印刷公司 | 1 | 94项 |
| 6 | 滨江供水营业部 | 1 | 94项 |

表20 水源水、出厂水管网末梢水及二次供水统计合格率

| 检测类别 | 总检测项目数 | 达标项目数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源水（47项，共检测6个水样） | 282 | 282 | 100% |
| 出厂水（94项，2个水样；92项，4个水样，共检测6个水样） | 556 | 556 | 100% |
| 管网末梢水全分析（94项3个水样，92项3个水样，共检测6个水样） | 558 | 558 | 100% |
| 末梢水（38项7个水样，36项15个，，共检测22个水样） | 806 | 806 | 100% |
| 二次供水（36项,共检测25个水样） | 900 | 900 | 100% |

检测结果汇总：

1、水源水（47项）：

水源水以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准作为评价依据，抽检5家水厂水源水共6个水样，每个水源水检测47项，根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办2011年22号）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的要求，表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标参与评价，即pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物作为评价因子。

各家水厂水源水21项评价指标均达标准要求，项目达标占比为100%：

表21各水厂水源水情况汇总

| 水厂 |  | 总评价项目 | 达标项目数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷塘水厂 |  | 21 | 21 | 100% |
| 棠下水厂 |  | 21 | 21 | 100% |
| 那咀水厂 |  | 21 | 21 | 100% |
| 潮连水厂 |  | 21 | 21 | 100% |
| 西江水厂 | 水源水周郡源水1 | 21 | 21 | 100% |
|  | 水源水周郡源水2 |  | 21 | 100% |

2、出厂水（94/92项）：

10月份共抽取了出厂水6个水样进行检测，达标样品数为6个。出厂水92项抽检3个水厂的4个水样，出厂水94项的共抽检2个水厂的样品，检测项目合计556项。具体情况见下表：

表22 出厂水统计汇总

| 水厂 | 总检测项目数 | 达标项目数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷塘水厂出厂水 | 92 | 92 | 100% |
| 那咀水厂出厂水 | 92 | 92 | 100% |
| 西江水厂第一供水系统出厂水 | 92 | 92 | 100% |
| 西江水厂第二供水系统出厂水 | 92 | 92 | 100% |
| 棠下水厂出厂水 | 94 | 94 | 100% |
| 潮连水厂出厂水 | 94 | 94 | 100% |

3、管网末梢水（94/92项）全分析：

共抽检了6个样品进行检测，其中94项3个，92项3个，总检测项目为996项。具体情况见下表：

表23 出厂水统计汇总

| 点位 | 总检测项目数 | 达标项目数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杜阮供水分公司 | 92 | 92 | 100% |
| 五邑中医院 | 92 | 92 | 100% |
| 陈白沙中学 | 92 | 92 | 100% |
| 潮连青年路95号（潮连自来水服务公司） | 94 | 94 | 100% |
| 郭盛彩色印刷公司 | 94 | 94 | 100% |
| 滨江供水营业部 | 94 | 94 | 100% |

4、管网末梢水（38/36项）：

共抽取末梢水样品21个，其中38项7个，36项15个，35项11个水样，共检测项目806项，均符合《生活饮用水标准》（GB 5749-2022）标准要求，达标项目占比为100%。

5、二次供水（36项）：

共抽取了36项二次供水样品25个，共检测项目900项，全部合格，达标项目占比为100%；

## 3.5 附件

附件（一）2024年10月份监测点结果汇总

| 序号 | 单位 | 水样类别 | 位置 | 水样合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西江水厂 | 水源水47项 | 篁边源水吸水口1 | 100% |
| 2# |  |  | 篁边源水吸水口2 | 100% |
| 3# |  | 出厂水92项 | 西江第一供水系统出厂水（次氯酸钠）92项 | 100% |
| 4# |  |  | 西江第二供水系统出厂水（次氯酸钠）92项 | 100% |
| 5# |  | 管网末梢水36项 | 广东实验中学附属江门学校 | 100% |
| 6# |  |  | 石头村 | 100% |
| 7# | 棠下水厂 | 管网末梢水94项（全分析） | 江盛二路26号（郭盛彩色印刷公司） | 100% |
| 8# | 棠下水厂 | 水源水47项 | 棠下海涛围 | 100% |
| 9# |  | 出厂水94项 | 棠下水厂出厂水 | 100% |
| 10# |  | 管网末梢水38项 | （棠下镇民卫路26号）棠下卫生院 | 100% |
| 11# |  |  | 棠下镇金桐三路121号（天地壹号） | 100% |
| 12# |  |  | 棠下镇海信大道8号（广东海信） | 100% |
| 13# |  |  | 棠下镇政府 | 100% |
| 14# |  |  | 沙富小学 | 100% |
| 15# |  | 管网末梢水94项（全分析） | 棠下大道26号（滨江供水营业部） | 100% |
| 16# | 那咀水厂 | 水源水47项 | 杜阮那咀水库吸水口 | 100% |
| 17# |  | 出厂水92项 | 杜阮那咀水厂出厂水 | 100% |
| 18# |  | 管网末梢末梢水36项 | 杜阮中学 | 100% |
| 19# |  |  | 杜阮镇惠民路二巷一号（杜阮镇卫生院） | 100% |
| 20# |  |  | 南芦村村委会 | 100% |
| 21# |  | 管网末梢水92项（全分析） | 杜阮镇东路B-1首层（杜阮供水分公司） | 100% |
| 22# | 西江水厂 | 管网末梢水36项 | 江门市培英高级中学 | 100% |
| 23# |  |  | 万达广场 | 100% |
| 24# |  |  | 江门奥园广场 | 100% |
| 25# |  |  | 汇悦大融城 | 100% |
| 26# |  |  | 远汇禽畜交易市场 | 100% |
| 27# |  |  | 建设路44号（公用水务） | 100% |
| 28# |  |  | 荣基广场 | 100% |
| 29# |  |  | 白石正骨医院 | 100% |
| 30# |  | 管网末梢水92项（全分析） | 五邑中医院 管网末梢水92项 | 100% |
| 31# |  |  | 陈白沙中学 管网末梢水92项 | 100% |
| 32# | 小区二次供水泵房36项 | 1 | 凤山水岸泵房 | 100% |
| 33# |  | 2 | 五邑碧桂园泵房 | 100% |
| 34# |  | 3 | 双龙广场 | 100% |
| 35# |  | 4 | 灏景园 | 100% |
| 36# |  | 5 | 莱茵华庭泵房 | 100% |
| 37# |  | 6 | 翠林苑泵房 | 100% |
| 38# |  | 7 | 西江悦府泵房 | 100% |
| 39# |  | 8 | 珑湖湾泵房 | 100% |
| 40# |  | 9 | 帕佳图世家泵房 | 100% |
| 41# |  | 10 | 骏景湾豪庭泵房 | 100% |
| 42# | 机关企业二次供水 | 1 | 江门市财政局 | 100% |
| 43# |  | 2 | 江门电力实业有限公司 | 100% |
| 44# |  | 3 | 新侨都酒店 | 100% |
| 45# |  | 4 | 银晶酒店 | 100% |
| 46# |  | 5 | 江门海关 | 100% |
| 47# |  | 6 | 江门市中心医院 | 100% |
| 48# |  | 7 | 五邑大学 | 100% |
| 49# | 机关企业二次供水 | 1 | 检察院 | 100% |
| 50# |  | 2 | 广东省江门市中级人民法院 | 100% |
| 51# |  | 3 | 金凯悦酒店 | 100% |
| 52# |  | 4 | 江门市公安交通管理局 | 100% |
| 53# |  | 5 | 广东电网公司江门供电局（南方电网） | 100% |
| 54# |  | 6 | 江门市教育局 | 100% |
| 55# |  | 7 | 斯派特大厦 | 100% |
| 56# |  | 8 | 建设银行 | 100% |
| 57# | 潮连水厂 | 水源水47项 | 潮连环岛北路 | 100% |
| 58# |  | 出厂水94项 | 潮连环岛北路 | 100% |
| 59# |  | 管网末梢水38项 | 潮连中心学校 | 100% |
| 60# |  |  | 广东邮电职业技术学院 | 100% |
| 61# |  | 管网末梢水94项（全分析） | 潮连青年路95号（潮连自来水服务公司） | 100% |
| 62# | 荷塘水厂 | 水源水47项 | 荷塘水厂 | 100% |
| 63# |  | 出厂水92项 | 荷塘水厂 | 100% |
| 64# |  | 管网末梢水36项 | 荷塘中学 | 100% |
| 65# |  |  | 荷塘镇卫生院 | 100% |

附件（二）具体数据页（见下页）

表1：水源水47项

| 项目 地点 |  |  |  | 潮连水厂（（二氧化氯）） | 那咀水厂（次氯酸钠） | 棠下水厂（复合二氧化氯） | 荷塘水厂（次氯酸钠） | 西江水厂（次氯酸钠）篁边 | 西江水厂（次氯酸钠）周郡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C2E8140570001L | C2E8140440001L | C2E8140350001L | C2E8140620001L | C2E8140190001L | C2E8140200001L |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 1 | 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1， | 28.6 | 29.8 | 28 | 29.6 | 29.6 | 28.6 |
|  |  |  | 周平均最大温降≤2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pH值 | 无量纲 | 6~9 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
| 3 | 溶解氧 | mg/L | ≥6 | 6.1 | 7.24 | 6.38 | 6.02 | 6.18 | 6.12 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤4 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.9 |
| 5 | 化学需氧量(CODCr) | mg/L | ≤15 | 5 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 五日生化需氧量(BOD₅) | mg/L | ≤3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 7 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.119 | 0.414 | 0.168 | 0.089 | 0.162 | <0.025 |
| 8 | 总磷(以P计) | mg/L | ≤0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| 9 | 总氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 1.55 | 0.5 | 1.48 | 1.59 | 1.61 | 1.38 |
| 10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 12 | 氟化物(以F⁻计) | mg/L | ≤1.0 | 0.126 | 0.106 | 0.129 | 0.127 | 0.134 | 0.129 |
| 13 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 16 | 氰化物(以CN⁻计) | mg/L | ≤0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 18 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 20 | 硫化物 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 21 | 硫酸盐(以SO₄²⁻计) | mg/L | 250 | 16 | 4.38 | 16.8 | 15.8 | 16.6 | 15.8 |
| 22 | 氯化物(以Cl⁻计) | mg/L | 250 | 7.3 | 3.96 | 7.14 | 7.84 | 7.3 | 7.43 |
| 23 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.31 | 0.017 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0066 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0342 | 0.0314 |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 |
| 26 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 27 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 28 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 29 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 |
| 30 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 |
| 31 | 异丙苯 | mg/L | 0.25 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 |
| 32 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
| 33 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.002 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 34 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.05 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 |
| 35 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
| 36 | 敌敌畏 | mg/L | 0.05 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 |
| 37 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 38 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 39 | 硼 | mg/L | 0.5 | 0.038 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | 0.013 |
| 40 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 41 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002 | 0.00002 | <0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 |
| 42 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | ----- | 1.6×103 | 17 | 1.6×10³ | 5.4×102 | 1.6×10³ | 5.4×10³ |
| 43 | 汞 | mg/L | ≤0.00005 | <0.00004 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00004 | <0.0001 | <0.00004 |
| 44 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 45 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 |
| 46 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 |
| 47 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.0011 | 0.0013 | <0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 |

表2：二次供水36项（泵房）

| 项目 地点 |  |  |  | C2E0G472 | C2E0G476 | C2E0G479 | C2E0G481 | C2E0G480 | C2E0G482 | C2E0G483 | C2E0G484 | C2E0G485 | C2E0G486 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 凤山水岸泵房 | 五邑碧桂园泵房 | 双龙广场泵房 | 莱茵华庭泵房 | 灏景园泵房 | 翠林苑泵房 | 西江悦府泵房 | 珑湖湾泵房 | 帕佳图世家泵房 | 骏景湾豪庭泵房取样点 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0406 | 0.0364 | 0.0428 | 0.0492 | 0.0307 | 0.0172 | 0.0164 | 0.03 | 0.0452 | 0.0244 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00738 | 0.00744 | 0.0087 | 0.00524 | 0.00797 | 0.00414 | 0.00852 | 0.00511 | 0.00452 | 0.00466 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.774 | 0.731 | 0.858 | 0.907 | 0.645 | 0.356 | 0.382 | 0.585 | 0.828 | 0.486 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0102 | 0.0108 | 0.0102 | 0.011 | 0.0074 | 0.0112 | 0.0105 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0098 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0107 | 0.0119 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0136 | 0.0143 | 0.0137 | 0.0144 | 0.0146 | 0.0127 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 |
| 20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.93 | 8.02 | 7.88 | 7.92 | 7.89 | 7.84 | 7.91 | 7.94 | 7.93 | 7.89 |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.122 | 0.125 | 0.111 | 0.128 | 0.121 | 0.115 | 0.134 | 0.12 | 0.114 | 0.11 |
| 26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045 | 0.0512 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.001 | 0.0025 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0006 |
| 28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 11 | 11 | 11 | 10.7 | 11 | 11 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.1 | 14.8 | 16 | 16.2 | 15.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.8 | 15.4 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 170 | 172 | 167 | 175 | 171 | 168 | 168 | 169 | 166 | 168 |
| 33 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 97.5 | 102 | 100 | 112 | 109 | 93.5 | 108 | 107 | 100 | 104 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | 3 | 1.03 | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 0.94 | 1.17 | 1.09 | 1.17 | 0.93 | 0.95 |
| 35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 0.027 | 0.032 | <0.025 | <0.025 | 0.028 | <0.025 | 0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 36 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.12 |

表3：二次供水36项（机关单位）

| 项目 地点 |  |  |  | C2E0G556 | C2E0G557 | C2E0G558 | C2E8140530001L | C2E0G560 | C2E0G561 | C2E0G562 | C2E8140660001L | C2E0G605 | C2E0G606 | C2E0G607 | C2E0G608 | C2E0G609 | C2E0G610 | C2E0G611 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 江门市财政局 | 江门电力实业有限公司 | 新侨都酒店 | 银晶酒店 | 江门海关 | 江门市中心医院 | 五邑大学 | 检察院 | 广东省江门市中级人民法院 | 金凯悦酒店 | 江门市公安交通管理局 | 广东电网公司江门供电局（南方电网） | 江门市教育局 | 斯派特大厦 | 建设银行 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 78 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 55 | 未检出 | 24 | 80 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.11 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0314 | 0.0353 | 0.0276 | 0.023 | 0.0342 | 0.0187 | 0.0194 | 0.05 | 0.0182 | 0.033 | 0.0443 | 0.024 | 0.0153 | 0.00889 | 0.0386 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000482 | 0.00124 | 0.00198 | 0.00162 | 0.00174 | 0.00147 | 0.000606 | 0.00194 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00825 | 0.00843 | 0.00827 | 0.00725 | 0.00498 | 0.00437 | 0.00469 | 0.00199 | 0.00589 | 0.00824 | 0.00788 | 0.00662 | 0.00715 | 0.00229 | 0.00811 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.661 | 0.728 | 0.598 | 0.504 | 0.653 | 0.385 | 0.401 | 0.871 | 0.413 | 0.702 | 0.885 | 0.527 | 0.389 | 0.192 | 0.797 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0038 | <0.0020 | 0.0039 | 0.0077 | 0.0071 | 0.0043 | 0.005 | 0.003 | 0.0057 | <0.0020 | 0.005 | <0.0020 | 0.0021 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0122 | 0.0104 | 0.0124 | 0.0059 | 0.0134 | 0.0142 | 0.0124 | 0.0165 | 0.0174 | 0.0161 | 0.016 | 0.0072 | 0.0177 | <0.0010 | 0.014 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 |
| 20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.97 | 8.01 | 7.96 | 8.14 | 8.01 | 7.98 | 7.95 | 7.89 | 7.88 | 8.06 | 7.86 | 8.05 | 7.98 | 8.19 | 8.12 |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.07 | <0.040 | <0.040 | 0.062 | <0.040 | 0.073 | 0.041 | 0.117 | 0.126 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 0.041 | <0.040 |
| 26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0062 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0227 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.001 | 0.0012 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 2.01 | 11 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.2 | 16.4 | 14.6 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 2.94 | 15 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 176 | 178 | 168 | 182 | 172 | 169 | 165 | 175 | 177 | 172 | 174 | 184 | 174 | 186 | 172 |
| 33 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 109 | 107 | 104 | 110 | 108 | 106 | 101 | 108 | 113 | 112 | 110 | 114 | 111 | 114 | 100 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | 3 | 1.03 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 0.97 | 0.96 | 1.2 | 1.14 | 0.88 | 1.12 | 0.97 | 0.99 | 0.86 | 1.08 | 1 |
| 35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.029 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 36 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.35 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |

表4：出厂水及末梢水全分析94项

| 项目 地点 |  |  |  |  | C2E0G564 | C2E0G537 | C2E0G548 | C2E0G549 | C2E0G567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 潮连水厂出厂水 | 棠下水厂出厂水 | 郭盛彩色印刷公司 | 滨江供水营业部管网末梢水 | 潮连自来水服务公司 |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 1 | 总大肠菌群 |  | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 |  | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 |  | CFU/mL | 100 | 未检出 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷 |  | mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉 |  | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) |  | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 |  | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞 |  | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 |  | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 |  | mg/L | 1 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) |  | mg/L | 10 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 12 | 三氯甲烷 |  | mg/L | 0.06 | 0.00628 | 0.00914 | 0.0091 | 0.0348 | 0.00814 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 |  | mg/L | 0.1 | 0.00134 | 0.0017 | 0.00191 | 0.00226 | 0.00158 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 |  | mg/L | 0.06 | 0.00249 | 0.00327 | 0.00356 | 0.00786 | 0.00328 |
| 15 | 三溴甲烷 |  | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | 0.000166 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) |  | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.16 | 0.266 | 0.29 | 0.852 | 0.27 |
| 17 | 二氯乙酸 |  | mg/L | 0.05 | 0.0021 | 0.0057 | 0.0051 | 0.0067 | <0.0020 |
| 18 | 三氯乙酸 |  | mg/L | 0.1 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0052 | 0.0018 |
| 19 | 亚氯酸盐 |  | mg/L | 0.7 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 20 | 氯酸盐 |  | mg/L | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 |
| 21 | 色度 |  | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 22 | 浑浊度 |  | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 23 | 臭和味 |  | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 24 | 肉眼可见物 |  | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | pH |  | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 8.02 | 8.07 | 8 | 7.79 |
| 26 | 铝 |  | mg/L | 0.2 | <0.040 | 0.055 | <0.040 | 0.043 | <0.040 |
| 27 | 铁 |  | mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 28 | 锰 |  | mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 |
| 29 | 铜 |  | mg/L | 1 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 30 | 锌 |  | mg/L | 1 | <0.001 | 0.021 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 31 | 氯化物 |  | mg/L | 250 | 9.82 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 9.96 |
| 32 | 硫酸盐 |  | mg/L | 250 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | 15.4 |
| 33 | 溶解性总固体 |  | mg/L | 1000 | 172 | 170 | 166 | 171 | 171 |
| 34 | 总硬度(以CaCO₃计) |  | mg/L | 450 | 124 | 104 | 105 | 108 | 113 |
| 35 | 高锰酸盐指数(以O₂计) |  | mg/L | 3 | 0.94 | 1.17 | 1.01 | 0.94 | 0.96 |
| 36 | 氨(以N计) |  | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 37 | 总α放射性 |  | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 38 | 总β放射性 |  | Bq/L | 1(指导值) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 39 | 游离氯 |  | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | 0.3 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| 40 | 二氧化氯 |  | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤0.8,出厂水余量≥0.1,末梢水余量≥0.02 | 0.29 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.1 |
| 41 | 贾第鞭毛虫 |  | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 隐孢子虫 |  | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 锑 |  | mg/L | 0.005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 |
| 44 | 钡 |  | mg/L | 0.7 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.03 |
| 45 | 铍 |  | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 46 | 硼 |  | mg/L | 1 | 0.044 | <0.011 | <0.011 | 0.028 | <0.011 |
| 47 | 钼 |  | mg/L | 0.07 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 48 | 镍 |  | mg/L | 0.02 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 49 | 银 |  | mg/L | 0.05 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 50 | 铊 |  | mg/L | 0.0001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 |
| 51 | 硒 |  | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 52 | 高氯酸盐 |  | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 53 | 二氯甲烷 |  | mg/L | 0.02 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 54 | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/L | 0.03 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 55 | 四氯化碳 |  | mg/L | 0.002 | <0.0000056 | 0.0000082 | <0.0000056 | 0.0000148 | <0.0000056 |
| 56 | 氯乙烯 |  | mg/L | 0.001 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
| 57 | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/L | 0.03 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 58 | 1,2-二氯乙烯（总量） | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/L |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 59 | 三氯乙烯 |  | mg/L | 0.02 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
| 60 | 四氯乙烯 |  | mg/L | 0.04 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
| 61 | 六氯丁二烯 |  | mg/L | 0.0006 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 62 | 苯 |  | mg/L | 0.01 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 63 | 甲苯 |  | mg/L | 0.7 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 64 | 二甲苯（总量） | 间+对-二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/L |  | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 65 | 苯乙烯 |  | mg/L | 0.02 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 66 | 氯苯 |  | mg/L | 0.3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 67 | 1,4-二氯苯 |  | mg/L | 0.3 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 68 | 三氯苯（总量） | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 |
|  |  | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 |
|  |  | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 |
| 69 | 六氯苯 |  | mg/L | 0.001 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 |
| 70 | 七氯 |  | mg/L | 0.0004 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 |
| 71 | 马拉硫磷 |  | mg/L | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 72 | 乐果 |  | mg/L | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 73 | 灭草松 |  | mg/L | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 74 | 百菌清 |  | mg/L | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 75 | 呋喃丹 |  | mg/L | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 76 | 毒死蜱 |  | mg/L | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 77 | 草甘膦 |  | mg/L | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 78 | 敌敌畏 |  | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 79 | 莠去津 |  | mg/L | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 80 | 溴氰菊酯 |  | mg/L | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
| 81 | 2,4-滴 |  | mg/L | 0.03 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
| 82 | 乙草胺 |  | mg/L | 0.02 | 0.00003 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00004 | <0.00002 |
| 83 | 五氯酚 |  | mg/L | 0.009 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | 0.00353 | <0.000024 |
| 84 | 2,4,6-三氯酚 |  | mg/L | 0.2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 85 | 苯并[a]芘 |  | mg/L | 0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 |
| 86 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 |  | mg/L | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 |
| 87 | 丙烯酰胺 |  | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 88 | 环氧氯丙烷 |  | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 89 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） |  | mg/L | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 90 | 钠 |  | mg/L | 200 | 4.42 | 4.58 | 4.72 | 4.68 | 4.5 |
| 91 | 挥发酚类(以苯酚计) |  | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 92 | 阴离子合成洗涤剂 |  | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 93 | 2-甲基异莰醇 |  | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
| 94 | 土臭素 |  | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |

表5：出厂水及末梢水92项

| 项目 地点 |  |  |  |  | C2E0G586 | C2E0G500 | C2E0G503 | C2E0G521 | C2E0G524 | C2E0G551 | C2E0G555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 荷塘水厂出厂水取样点 | 西江第一供水系统厂 | 西江第二供水系统出厂水 | 五邑中医院 | 陈白沙中学 | 杜阮那咀水厂 | 杜阮供水分公司 |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 1 | 总大肠菌群 |  | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 |  | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 |  | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷 |  | mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉 |  | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) |  | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 |  | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞 |  | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 |  | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 |  | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.12 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) |  | mg/L | 10 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 |
| 12 | 三氯甲烷 |  | mg/L | 0.06 | 0.0408 | 0.016 | 0.0148 | 0.0285 | 0.0193 | 0.0268 | 0.0331 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 |  | mg/L | 0.1 | 0.0013 | 0.00172 | 0.00156 | 0.00211 | 0.00102 | 0.00357 | 0.0017 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 |  | mg/L | 0.06 | 0.00572 | 0.00424 | 0.00382 | 0.00653 | 0.00423 | 0.00806 | 0.0069 |
| 15 | 三溴甲烷 |  | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.000107 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) |  | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.788 | 0.355 | 0.327 | 0.605 | 0.402 | 0.618 | 0.684 |
| 17 | 二氯乙酸 |  | mg/L | 0.05 | 0.0104 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0077 | 0.0073 | 0.007 | 0.0026 |
| 18 | 三氯乙酸 |  | mg/L | 0.1 | 0.0141 | 0.0095 | 0.0112 | 0.013 | 0.0113 | 0.0101 | 0.0106 |
| 19 | 氯酸盐 |  | mg/L | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 |
| 20 | 色度 |  | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度 |  | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 22 | 臭和味 |  | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 23 | 肉眼可见物 |  | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH |  | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.88 | 8.11 | 7.17 | 7.82 | 7.93 | 7.3 | 7.91 |
| 25 | 铝 |  | mg/L | 0.2 | 0.101 | 0.072 | 0.082 | 0.046 | 0.072 | <0.040 | <0.040 |
| 26 | 铁 |  | mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.009 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 27 | 锰 |  | mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 |
| 28 | 铜 |  | mg/L | 1 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 29 | 锌 |  | mg/L | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 30 | 氯化物 |  | mg/L | 250 | 10.2 | 11.2 | 10.6 | 11 | 11.7 | 11 | 10.9 |
| 31 | 硫酸盐 |  | mg/L | 250 | 15.4 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.2 | 4.26 | 15.9 |
| 32 | 溶解性总固体 |  | mg/L | 1000 | 173 | 181 | 172 | 173 | 174 | 80 | 169 |
| 33 | 总硬度(以CaCO₃计) |  | mg/L | 450 | 108 | 109 | 87.4 | 100 | 114 | 41.2 | 104 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O₂计) |  | mg/L | 3 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.96 | 1.04 | 0.74 | 0.88 |
| 35 | 氨(以N计) |  | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 36 | 总α放射性 |  | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 37 | 总β放射性 |  | Bq/L | 1(指导值) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 38 | 游离氯 |  | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.08 | 0.47 | 0.1 |
| 39 | 贾第鞭毛虫 |  | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 隐孢子虫 |  | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 锑 |  | mg/L | 0.005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0006 |
| 42 | 钡 |  | mg/L | 0.7 | 0.029 | 0.019 | 0.02 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.024 |
| 43 | 铍 |  | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 44 | 硼 |  | mg/L | 1 | 0.045 | 0.02 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 |
| 45 | 钼 |  | mg/L | 0.07 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 46 | 镍 |  | mg/L | 0.02 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 47 | 银 |  | mg/L | 0.05 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 48 | 铊 |  | mg/L | 0.0001 | 0.00003 | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00002 | <0.00001 |
| 49 | 硒 |  | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 50 | 高氯酸盐 |  | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 51 | 二氯甲烷 |  | mg/L | 0.02 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 52 | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/L | 0.03 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 53 | 四氯化碳 |  | mg/L | 0.002 | <0.0000056 | 0.0000138 | 0.0000089 | 0.0000254 | 0.0000086 | 0.0000517 | 0.0000158 |
| 54 | 氯乙烯 |  | mg/L | 0.001 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
| 55 | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/L | 0.03 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 56 | 1,2-二氯乙烯（总量） | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/L |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 57 | 三氯乙烯 |  | mg/L | 0.02 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
| 58 | 四氯乙烯 |  | mg/L | 0.04 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
| 59 | 六氯丁二烯 |  | mg/L | 0.0006 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 60 | 苯 |  | mg/L | 0.01 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 61 | 甲苯 |  | mg/L | 0.7 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 62 | 二甲苯（总量） | 间+对-二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.00013 | 0.00068 | <0.00013 | 0.00068 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/L |  | <0.00011 | 0.00025 | <0.00011 | 0.00025 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 63 | 苯乙烯 |  | mg/L | 0.02 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 64 | 氯苯 |  | mg/L | 0.3 | <0.00004 | 0.0001 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 65 | 1,4-二氯苯 |  | mg/L | 0.3 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 66 | 三氯苯（总量） | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 |
|  |  | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 |
|  |  | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 |
| 67 | 六氯苯 |  | mg/L | 0.001 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 |
| 68 | 七氯 |  | mg/L | 0.0004 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 |
| 69 | 马拉硫磷 |  | mg/L | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 70 | 乐果 |  | mg/L | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 71 | 灭草松 |  | mg/L | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 72 | 百菌清 |  | mg/L | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 73 | 呋喃丹 |  | mg/L | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 74 | 毒死蜱 |  | mg/L | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 75 | 草甘膦 |  | mg/L | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 76 | 敌敌畏 |  | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 77 | 莠去津 |  | mg/L | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 78 | 溴氰菊酯 |  | mg/L | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
| 79 | 2,4-滴 |  | mg/L | 0.03 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
| 80 | 乙草胺 |  | mg/L | 0.02 | <0.00002 | 0.00008 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 | <0.00002 | 0.00003 |
| 81 | 五氯酚 |  | mg/L | 0.009 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 |
| 82 | 2,4,6-三氯酚 |  | mg/L | 0.2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 83 | 苯并[a]芘 |  | mg/L | 0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 |
| 84 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 |  | mg/L | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 |
| 85 | 丙烯酰胺 |  | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 86 | 环氧氯丙烷 |  | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 87 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） |  | mg/L | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 88 | 钠 |  | mg/L | 200 | 5.34 | 5.69 | 5.62 | 6.08 | 5.68 | 8.47 | 5.96 |
| 89 | 挥发酚类(以苯酚计) |  | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 90 | 阴离子合成洗涤剂 |  | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 91 | 2-甲基异莰醇 |  | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
| 92 | 土臭素 |  | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |

表6：管网末梢水38项

| 项目 地点 |  |  |  | C2E0G565 | C2E0G566 | C2E0G540 | C2E0G542 | C2E0G543 | C2E0G544 | C2E0G545 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 潮连中心学校 | 广东邮电职业技术学院 | 棠下卫生院 | 天地壹号末梢水 | 广东海信 | 棠下镇政府 | 沙富小学 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00731 | 0.0071 | 0.012 | 0.0102 | 0.0422 | 0.0377 | 0.0103 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0014 | 0.0015 | 0.00206 | 0.00185 | 0.00156 | 0.00154 | 0.00188 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00278 | 0.00295 | 0.00432 | 0.00354 | 0.00771 | 0.00744 | 0.00376 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.172 | 0.182 | 0.293 | 0.247 | 0.847 | 0.767 | 0.254 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0022 | <0.0020 | 0.0039 | 0.0058 | 0.0105 | 0.0098 | 0.0045 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0139 | 0.0132 | 0.0028 |
| 19 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 20 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 |
| 21 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 22 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 23 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 24 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85 | 7.74 | 8.09 | 8.07 | 8.17 | 8.15 | 7.95 |
| 26 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.040 | <0.040 | 0.074 | 0.079 | 0.09 | 0.042 | 0.066 |
| 27 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 28 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 29 | 铜 | mg/L | 1 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 30 | 锌 | mg/L | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.028 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 31 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.85 | 10.5 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 11.2 |
| 32 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.4 | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 |
| 33 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 170 | 174 | 165 | 167 | 175 | 182 | 170 |
| 34 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 113 | 109 | 108 | 109 | 112 | 101 | 111 |
| 35 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | 3 | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.08 | 0.83 | 1.11 | 0.83 |
| 36 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 37 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 38 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤0.8,出厂水余量≥0.1,末梢水余量≥0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |

表7 ：管网末梢水36项目

| 项目 地点 |  |  |  | C2E0G587 | C2E0G590 | C2E0G552 | C2E0G553 | C2E0G554 | C2E0G505 | C2E0G513 | C2E0G514 | C2E0G515 | C2E0G516 | C2E0G525 | C2E0G526 | C2E0G527 | C2E0G529 | C2E0G530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 荷塘中学末梢水 | 荷塘镇卫生院末梢水取样点 | 杜阮中学 | 杜阮镇卫生院 | 南芦村村委会 | 江门市培英高级中学 | 远汇禽畜交易市场 | 建设路44号（公用水务） | 荣基广场 | 白石正骨医院 | 广东实验中学附属江门学校 | 万达广场 | 江门奥园广场 | 汇悦大融城 | 石头村 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 6 | 未检出 | 未检出 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0011 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0308 | 0.0426 | 0.0406 | 0.0278 | 0.0397 | 0.0359 | 0.0377 | 0.0324 | 0.0244 | 0.0344 | 0.0229 | 0.0343 | 0.0327 | 0.0336 | 0.0378 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00145 | 0.00123 | 0.00154 | 0.00292 | 0.00154 | 0.00305 | 0.00311 | 0.00321 | 0.00163 | 0.00152 | 0.000829 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00136 | 0.00144 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00644 | 0.00577 | 0.00697 | 0.00747 | 0.0067 | 0.00881 | 0.00914 | 0.00859 | 0.00637 | 0.00661 | 0.00388 | 0.00719 | 0.00668 | 0.00541 | 0.00715 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.000068 | <0.000041 | 0.000216 | 0.000094 | 0.000161 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00218 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.638 | 0.818 | 0.808 | 0.594 | 0.789 | 0.777 | 0.812 | 0.717 | 0.529 | 0.698 | 0.455 | 0.73 | 0.672 | 0.664 | 0.763 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0025 | 0.004 | 0.0042 | 0.008 | 0.0075 | 0.0025 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0105 | <0.0020 | 0.0041 | <0.0020 | 0.0092 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0129 | 0.0112 | 0.0103 | 0.0092 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0103 | 0.0079 | 0.0112 | 0.01 | 0.0143 | 0.0114 | 0.0086 | 0.0114 | 0.0129 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 |
| 20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.96 | 7.81 | 7.89 | 8.18 | 7.99 | 7.87 | 7.84 | 7.88 | 7.91 | 8.08 | 8.19 | 7.78 | 7.75 | 7.97 | 8.12 |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.152 | 0.105 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 0.046 | 0.054 | <0.040 | 0.065 | 0.081 | <0.040 | 0.083 | <0.040 | <0.040 |
| 26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0388 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0018 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0022 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.069 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.015 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.016 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.98 | 10.2 | 9.95 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 4.32 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 10.7 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.2 | 15.4 | 14.6 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 6.04 | 16.1 | 16 | 16 | 16.6 | 16.1 | 15.5 | 16.2 | 16.5 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 172 | 176 | 173 | 174 | 174 | 174 | 173 | 171 | 166 | 170 | 174 | 170 | 172 | 172 | 167 |
| 33 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 108 | 112 | 120 | 108 | 106 | 118 | 100 | 111 | 110 | 99.5 | 104 | 103 | 113 | 122 | 114 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | 3 | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 1.17 | 0.97 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 1.12 | 0.88 | 1.03 |
| 35 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 36 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2,出厂水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | 0.1 | 0.37 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.35 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |