残特奥会赛事游泳馆、篮球馆、足球场副场应急供电UPS设备租赁服务需求清单

| 残特奥会赛事游泳馆、篮球馆、足球场副场UPS电力保障服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场馆 | 保障服务项目点位 | 负荷级别 | 负载功率（KW） | UPS配置功率(KVA)含蓄电池 | 数量 | 备注 | 值守人员分配 |
| 游泳馆 | 比赛照明1 | 一级负荷 | 60 | 120 | 1 | 从配电房到照明末端开关虽有双回路供电，但ATS切换时间1-2秒，卤素灯会在0.7秒电力中断下熄灭后再重启，但需2-3分钟完成重启才能恢复照明。 | 1人值守 |
|  | 比赛照明2 | 一级负荷 | 120 | 200 | 1 |  |  |
|  | 大屏 | 一级负荷 | 60 | 120 | 1 |  |  |
|  | 数据转播机房 | 一级负荷 | 10 | 20 | 1 |  | 1人值守 |
|  | 计时计分/裁判设备 | 一级负荷 | 10 | 20 | 1 |  |  |
| 体育馆 | 安保指挥室 | 一级负荷 | 20 | 40 | 1 |  | 1人值守 |
|  | 副馆（场地用电） | 一级负荷 | 10 | 20 | 1 |  |  |
|  | 副馆（大屏） | 一级负荷 | 10 | 20 | 1 |  |  |
| 足球场副场 | 足球场赛事场地用电设备 | 一级负荷 | 10 | 20 | 1 |  | 1人值守 |
|  | 足球场音响扩声 | 一级负荷 | 10 | 20 | 1 |  |  |
| 所有场馆使用 | 设备迁改、调试、辅材 |  |  |  | 1项 |  |  |
| 所有场馆使用 | 五芯纯铜电缆线 |  |  | 5*35平方 | 1项 |  |  |
|  | 赛事后所有设备拆除、搬运 |  |  |  | 1项 |  |  |
|  | 人员值守 |  |  | 9天 | 4人 | 3个场馆，每天共4人，值守9天 |  |
|  | 备注 | 注：UPS后备时间30分钟，人员值守时间为12.7-12.15共9天。 |  |  |  |  |  |